Priemyselná a administratívna budova rekonštrukcia, Cintorínska 57, Šurany

Investor : LOKO TRANS SLOVAKIA s .r. o., Cintorínska 57, Šurany

Miesto :   ŠURANY, Cintorínska 57

# E L E K T R O I N Š T A L Á C I A

# TECHNICKÁ SPRÁVA

Vypracovala   : Ing. Zajíčková Ildikó                                                                               č.zakázky:7/19

Nové Zámky  : 5.2019

ÚVOD : Projekt elektroinštalácie pre priemyselnúa administratívnu budovu v  Šuranoch  , je  vypracovaný podľa platných predpisov STN  33 0300, 76 6005, 33 2000-4-41,  33 2000-5-52, 33 2000 a prislúchajúce normy, STN EN 62 305-1 až 4. Použité podklady: stavebné výkresy, miestna prehliadka objektu, požiadavky investora.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napäťová sústava                       : 3+PEN,AC,50Hz,400 V/TN-C-S
                Inštalovaný výkon                      : Pi = 10 kW
                Súčiniteľ náročnosti                   : ß  = 0,5

Intenzita osvetlenia                   : Epk= 500lx-pre výrobnú a montážnu  halu,

Prostredie                                    : viď protokol o prostredí

POPIS RIEŠENIA: Elektrická inštalácia objektu, t. j. nové energeticky úsporné osvetlenie , napojenie nových vykurovacích telies a odsávacích zariadení je riešená napojením  z okruhov nového rozvádzača haly R1, umiestneného na stene objektu v miestnosti č.B1.01 z vnútornej strany.

Prívod do rozvádzača R1 je jestvujúci, riešený z hlavného rozvádzač areálu RH, káblom CYKY 4Bx16mm2.Prívodný kábel sa v tomto projekte nerieši.

Riešené rozvody v hale sú riešené pomocou káblov  CYKY, uložených na  povrchu v platových  inštalačných  žľaboch  a lištách.

V objekte  sú  riešené  okruhy  svetelné, napojenie trojfázových zásuviek pre mobilné odsávacie zariadenia, napojenie vykurovacích plynových teplovzdušných jednotiek.

Osvetlenie v priestore je riešené stropnými  LED svietidlami, umiestnených na strope objektu.

Ovládanie osvetlenia je pomocou domových spínačov s min krytím IP44, umiestnených na povrchu. Ovládanie je riešené pre viaceré okruhy. Ovládače osvetlenia sú  umiestnené pri dverách.

Nové vonkajšie osvetľovacie telesá, umiestnené pri vstupných bránach sú ovládané pomocou vypínačov. Vonkajšie svietidlá musí mať min. krytie IP23.

Jestvujúce reflektory na rohu objektu treba pred zateplením odmontovať a po zateplení namontovať naspäť.

Núdzové svietidlá EN so zabudovaným zdrojom, sú umiestnené nad vrátami únikových ciest.

Svietidlá panického osvetlenia, označené č.3, majú taktiež zabudované zdroje pre osvetlenie pri výpadku el. energie.

Zapojenie vykurovacích telies a odsávacích zariadení, podľa požiadavky dodávateľa. Vykurovacie telesá MANDÍK sú zapojené cez ovládacie skrinky, ovládané pomocou priestorových termostatov.

Ventilátory EDAV6 sú zapojené cez regulátor otáčok REB ECOWATT, dodávka s ventilátormi.

Odsávacie ventilátory EFB 075 sú napojené cez motorové spínače umiestnené na stene pod ventilátormi.

Situáciu elektroinštalácie viď. na  výkrese E-1.

ROZVÁDZAČE: R1- EATON- nástenný  krytie IP55/20.  Jednopólová  schéma zapojenia rozvádzača je na výkrese E-2.

OVLÁDANIE:- Osvetlenie sa zapína pomocou spínačov do daného prostredia.

MONTÁŽ:- Zásuvky, vypínače, ovládače ,  sú montované do výšky 0,9-1,3m ako spínače.

Káble uložené na povrchu v plastových inštalačných žľaboch.

OCHRANA: -pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:

živých častí pri prevádzke- základná/izoláciou, krytmi, polohou/

neživých častí pri poruche- samočinným odpojením od zdroja, ochranným pospájaním.

Doplnková ochrana pomocou prúdových chráničov.

Ochranný vodič  musí byť farby zelenožltej,  pre fázové vodiče je treba použiť farbu čiernu alebo hnedú, neutrálny vodič je svetlomodrý.

Všetky technologické zariadenia umiestnené v hale, plynové potrubia, sú  pospájané  vodičom CY6mm2, pripojené  k hlavnému pospájaniu haly.

OCHRANA PRED BLESKOM:  je riešená  podľa normy STN EN62  305-1až  4.  Zvody  uložené na povrchu objektu,  sú  uzemnené  na jestvujúce uzemnenie. Jestvujúci bleskozvod sa odmontuje kvôli výmene strechy a zatepleniu objektu. Nové zvislé zvody sa inštalujú na rovnakých miestach kde boli pôvodne.

Mrežová zachytávacia sústava je doplnená lapacími tyčami, umiestnenými pri komínoch a vetracích zariadeniach.

Prechodový odpor spojov Rp≤ 0,1 ohmov.

Zemný odpor spoločného uzemnenia Rz ≤ 10 ohmov.

Ochrana proti  prepätiu je riešené  prepäťovou ochranou typu  B+C v rozvádzači  R1.

Objekt výrobnej haly  je zaradený do triedy LPS III.

ZÁVER –BEZPEČNOSTNÉ  UPOZORNENIA:

Všetky el. montážne  práce, uvedenie do prevádzky, skúšanie el. zariadení, treba previesť podľa platných predpisov STN  a pritom dodržať BOZ  predpisy.  Môže ich vykonať  len elektrotechnik, s overenou odbornou spôsobilosťou podľa Vyhlášky č.508/2009.

Obsluha el. zariadenia musí poučená v zmysle §20 Vyhlášky č.508/2009 a oboznámená s STN 34 3100-Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach – a musí ich dodržiavať.

Elektroinštalačný materiál a  použité elektrické zariadenia musia byť posudzované podľa zákona NR  SR č.264/1999 Z.z a podľa novely č 436/2001   Z.z   o    technických   požiadavkách   na   výrobky a posudzovaní  zhody...  a  musí  byť  na každý elektroinštalačný výrobok  a  zariadenia  od  dodávateľa  elektroinštalácie  vydané vyhlásenie o zhode, aj pri nasledujúcich  prípadných opravách. Vyhlásenie o  zhode na predmetný  elektroinštalačný výrobok oprávňuje tento výrobok používať za obvyklého prevádzkového stavu bez vplyvu na poškodenie zdravia  človeka, poškodenie majetku a životného prostredia. Funkcia,  prevádzková  spoľahlivosť   a  bezpečnosť  elektrických zariadení sa preveruje predpísanými prehliadkami a skúškami podľa vyhlášky SÚBP č. 508/2009 Z.z.par.9 až  13, podľa STN 33 1500:1990, STN 33 1600:1996, STN 33 2000-6.

Po odovzdaní stavby do prevádzky  má byť určený odborne spôsobilý pracovník zo  strany užívateľa stavby,  ktorý bude oboznámený  so spôsobom  manipulácie a  ovládaní el.  zariadení . Z predmetného poučenia je potrebné urobiť zápis.

Elektrické zariadenia na verejnom  mieste musia byť vybavené výstražnou značkou upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, alebo označené na kryte, bleskom červenej farby.

Používateľ elektroinštalácie a  elektrických zariadení - laik, môže obsluhovať elektrické zariadenia len cez ovládacie prvky, tlačidlá a podobne, ktoré sú prístupné bez zásahu do zariadenia.

Manipulovať s technologickým zariadením a zasahovať do rozvádzača a elektroinštalácie môžu len osoby znalé.

Každý zásah do inštalácie musí byť zakreslený do dokumentácie skutočného vyhotovenia.

Pred  odovzdaním stavby  do prevádzky  treba vypracovať  protokol o výchozej odbornej prehliadke a skúške. Za obvyklého prevádzkového stavu elektroinštalácie v rámci údržby vykonanej odborníkom v elektrotechnike  sa odporúča každých 5 rokov prekontrolovať skrutkové spoje  s ich dotiahnutím na svorkovniciach, rozvodiek, v prístrojoch, v rozvádzačoch.

Pri  montáži, oprave  a údržbe  elektrických zariadení  treba aby práce prevádzali osoby s potrebnou  kvalifikáciou a aby boli použité materiáli s platnou certifikáciou.

VYHODNOTENIE OHROZENIA BEZPEČNOSTI A ZDRAVIA PRI PRÁCI V ZMYSLE ZÁKONA

SNR č.124/2006:

Projekt  je riešený podľa platných noriem STN a vyhlášok a ich vykonávacích predpisoch,  preto vo svojom riešení minimalizuje možné ohrozenia elektrickým prúdom  nasledovne:

-ohrozenie osôb dotykom -nepriamy dotyk- riešené v časti OCHRANA

-ohrozenie osôb dotykom so živými časťami- priamy dotyk- riešené v časti OCHRANA

-iné javy ako, napr. skratové účinky, preťaženie, prepätie- riešené istiacimi prvkami v ROZVÁDZAČI.

V projekte sú popísané aj zásady bezpečnosti,  pri  ich rešpektovaní , ako aj pri dodržaní  prevádzkových a revíznych predpisov, ohrozenie bezpečnosti a zdravia  pri práci sa dá určiť ako nulové.