## FORMULÁR PROTOKOLU PRE URČENIE PROSTREDIA

## PROTOKOL  č. 7/19

O URČENÍ  VONKAJŠÍCH VPLYVOV VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISIOU

Zákazkové číslo: 7/19

ZLOŽENIE KOMISIE :
                         Predseda : Ing.Bujdák Igor- autorizovaný projektant stavebnej časti

Členovia : Ing. Zajíčková Ildikó autorizovaný projektant elektroinštalácie
                                           Ing. Nemčeková Daniela autorizovaný projektant TZB

NÁZOV OBJEKTU: Priemyselná a administratívna budova rekonštrukcia, Cintorínska 57, Šurany

Investor : LOKO TRANS SLOVAKIA s .r. o., Cintorínska 57, Šurany

Miesto :   ŠURANY, Cintorínska 57

POUŽITÉ PODKLADY : Normy  STN 33 2000-5-51:2010, projektová dokumentácia stavby, prehliadka stavby, usporiadanie strojov a zariadení, spôsob vykurovania

ZDÔVODNENIE: jedná sa o výrobné a skladové priestory pre kovovýrobu  kde sú umiestnené zariadenia  pre obrábanie kovu, a montáž komponentov. Objekt je halového typu ,murovaný, zateplený, s plechovou strechou. Elektroinštalácia rieši napojenie svetelných okruhov, zásuvkových okruhov, napojenie teplovzdušných vykurovacích zariadení a odsávania. Odsávacie zariadenia priamo odsávajú výpary a vzniknuté prachy a plyny od jednotlivých technologických zariadení.

Na   základe  použitých  technologických a výrobných  zariadení,  ako  aj  poznatkov  o  charaktere výroby a využitia objektu je určené:

V dotknutých priestoroch sú dosiahnuté podmienky určujúce vonkajšie vplyvy v zmysle jednotlivých   článkov STN 33 2000-5-51:2010 a ďalších príslušných noriem STN.

| Číslo miestnosti | Účel miestností | Trieda vplyvu –kód |
| --- | --- | --- |
| Mimo objekt haly | VONKAJŠIE priestory -, bleskozvod, | AA3,AA5,AB3,AB5,AC1,AD2, AE4, AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1-2, AM2-1, AN2,AP1,AS2,AQ3,AR1,BA1, BC2,BD1,BE1,CA1,CB1 |
| V objekte, B1.01, B1.02 | Dielna- údržba, výroba | AA5,AB5,AC1,AD1, AE1, AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1-1,AM2-1, AN1,AP1,AQ1,AR1,BA4,BC3,BD1, BE1,CA1,CB1 |
| Mimo objekt B1.03 | Montáž- prístrešok | AA3,AA5,AB3,AB5,AC1,AD1, AE-5, AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1-1,AM2-1, AN1,AP1,AS2,AQ2,AR1,BA4,BC2,BD1, BE1,CA1,CB1 |

Vypracované: 5.2019                                                                      za predsedu komisie